	
	Pasport kanalizace Hostětín

	Místo
	k.ú. Hostětín

	Investor:
	Obec Hostětín

	Dokumentace:
	Technická zpráva

	Zpracovatel:
	VH Atelier, s.r.o.
09/1994, vedoucí projektant: Ing. Vítězslav Hráček; projektant: Ing. Alena Coufalová

	Revize
	Obec Hostětín
07/2018


A.1. Technická zpráva
1
Všeobecné údaje:
Akce
Zaměření stávajícího stavu kanalizace

Místo
katastrální území Hostětín

Obecní úřad 
Hostětín

Investor
Obecní úřad Hostětín
Akce

Zaměření stávajícího stavu kanalizace

Místo
katastrální území Hostětín

Obecní úřad
Hostětín

Účel geodet_ prací
Zákres kanalizační sítě

Měřil
Ing. Hráček, Ing. Coufalová

Ohlášení prací KGKS
neohlášeno

Podklady
mapy 1:5000, 1:2880, 1:2000

Použité předpisy
ČSN 01 3411, ČSN 01 3410, ČSN 73 0415

Měřítko
M 1 : 1000, 1 : 2000

Souřadnicový systém
místní

Použité stroje a pom.
THEO 020A

Generální projektant
VH ateliér, spol. s r.o. Brno

Vedoucí projektant
Ing. Vítězslav Hráček

Projektant
Ing. Alena Coufalová

2_
Podrobné polohové bodové pole

Připojení
místní

Měření úhlů
v jedné skupině

Stabilizace
trigonometrické měření délek, technické objekty dočasné dřevěnými kolky

Rozbor přesnosti
3. třída přesnosti

3_ Podrobné výškové bodové pole 

Připojení
pevný bod (Balt po vyrovnání)

Způsob měření
trigonometrické měření výšek

Rozbor přesnosti
3. třída přesnosti

4.  Podrobné mapování

Způsob měření

tachymetrie

Podzemní vedení
zaměřeny povrchové znaky-šachty, vpustě, výustě

5_
Zobrazovací práce 

Výpočetní práce
na počítači PC, soubor programu Zk GEO-GSEZ

Kontrolní práce
digitální model terénu - ACAD

Nakreslil
plotter FIUTOH

Reprodukce
světlotisk

6.
Popis lokalit 

	číslo lokality 
	Přehlednost 
	Přístupnost 
	Sklon území

	1
	nepřehledná 
	přístupná
	8%


6.1. Určení kanalizačních šachet, vpustí a výustí 
Při terénních měřičských pracech se průběhy jednotlivých úseků kanalizace vyhledávaly podle viditelných částí kanalizačních objektů (poklopy, mříže, výustní objekty), dále dle informa​cí občanů bydlících v dané lokalitě_

Jednotlivé šachty, vpustě a výustě byly označeny číslem při podrobném měření. Podrobné měření bylo prováděno v souřadnicích místních a výškách Bpv a zaměřeny byly poklopy šachet, vpustí a dno výustě. Po situačním vynesení byly šachty pospojovány a označeny dle ČSN 01 3463 (Výkresy kanalizace). Šachty byly číslovány také dle ČSN 01 3463_ Při zaměření byly uvedeny souřadnice a nadmořské výšky poklopů. Dále bylo prováděno otvírání šachet pro měření hloubek a profilů. Celková délka zaměřených stok je .2 018 metrů.

Zaměřená kanalizace byla zpracována do měřítek M 1:2000, M 1:1000. V měřítku 1:1000 byla kanalizační sít vynesena včetně šachet. Popis stoky, číslování šachet a popsání úseků mezi šachtami bylo provedeno dle ČSN. Dále byly vyhotoveny podélné profily stok v měřítku M1:1000/1:100 s označením sklonu, délky a profilu potrubí.

A_2_ Popis a posouzení technického stavu kanalizace a objektů na stoce

Posouzení stávající stoky je vztaženo k ČSN 73 6701 - Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Stoková síť slouží k odvedení dešťových i splaškových vod. Jedná se o stokovou síť jednotnou.
Stoková síť byla vykreslena v měřítku M 1:1000 dle ČSN 01 3463 Výkresy kanalizace. Stoky byly označeny dle budoucího možného průtoku odpadních vod směřovaných na ČOV.

Stoka "AI" 

Jedná se o sběrnou stoku odpadních vod, která byla vybudována v letech 1995-1996 a přivádí odpadní vody na ČOV . Po odlehčení v odlehčovacích komorách OK1, resp. OK2 soustřeďuje odpadní vody ze stoky A, resp. B. 

Celková délky stoky je 206 m.

Profil stoky: DN 300, materiál PVC
Revizní šachty jsou z betonu, kruhového profilu, kryty litinovými poklopy.
Stoka "A" 

Jedná se o sběrnou stoku odpadních vod odtékajících ze severovýchodního povodí obce, v severní části pod obcí je stoka zaústěna do potoka. Ve spodní části je stoka vedena přes zahrady a polní pozemky. V této části chybí jakékoli revizní šachty, profil výusti do potoka DN 800. Trouby jsou betonové. Výust je volná, stabilizační blok nutno rekonstruovat. Úsek stoky od spojné šachty prochází pod komunikací a zpevněným povrchem náměstí.
Celková délky stoky je 360 m.
Profil stoky: DN 800, DN 600, DN 400

Většina revizních šachet je funkčně sloučena s dešťovou vpustí (neodpovídá ČSN). Revizní šachty jsou z betonu, čtvercového, příp. kruhového profilu, kryty litinovými poklopy, resp. dešťovými vpustmi. Odtokové poměry v šachtách jsou většinou dobré a vzhledem ke zmíněnému sklonu nivelety stoky. Potrubí je po trase volné bez nánosů,, budováno z betonových trub. Vizuální stav betonu je vcelku zachovalý, bez znatelného většího narušení korozí betonu. Dešťové vody jsou do stoky dopravovány dešťovými vpustmi.

Stoka "AB" 

Stoka AB ústí do stoky A, odvodňuje východní část obce novější zástavby. Je budována z betonových trub DN 600, 400 a 300. Potrubí je uloženo ve zpevněných plochách chodníku a komunikace. Revizní šachty jsou většinou sloučeny s dešťovými vpustmi (neodpovídá ČSN).

Celková délka stoky je 412 m.

Revizní šachty jsou kryty litinovými poklopy, resp. dešťovými vpustmi. Na konci stoky je umístěn lapák splavenin, nad státní silnicí. Lapák splavenin je v dezolátním stavu, strop odpadního potrubí je probořen, nutná rekonstrukce. Dešťové vody jsou do stoky ze silnice dopravovány dešťovými vpustmi.
Stoka "ABl" 
Ústí do stoky "AB". Od soutoku se stokou AB vede rovnoběžně s touto stokou po druhé straně zástavby. Je budována z betonových trub DN 600, 400, 300.

Celková délka stoky je 251 m.

Vizuální stav betonu je vcelku zachovalý, bez znatelného většího narušení betonu korozí.

Revizní šachty jsou funkčně spojeny s dešťovými vpustmi, což neodpovídá ČSN. Na konci stoky je umístěn lapák splavenin, který je sloučen s dešťovou vpustí, bez potřebného sedimentačního prostoru, v dezolátním stavu. Odpad z lapáku je z betonového potrubí DN 300. Dešťové vody ze silnice jsou do stoky přiváděny dešťovými vpustmi.

Stoka "A2" 

Stoka "A2" odvádí odpadní vody ze zástavby na levém břehu potoka a byla vybudována v roce 2001. Stoka sbírá odpadní vody ze stoky „D“, je vedena pod potokem a ústí do stoky "AC" mezi šachtami Š5 a Š3. 
Revizní šachty odpovídají ČSN.

Celková délka stoky je 244 m.
Profil stoky: DN200, DN 300, DN 400, materiál PVC
Stoka "AB" 

Stoka AB ústí do stoky A, odvodňuje východní část obce novější zástavby. Je budována z betonových trub DN 600, 400 a 300. Potrubí je uloženo ve zpevněných plochách chodníku a komunikace. Revizní šachty jsou většinou sloučeny s dešťovými vpustmi (neodpovídá ČSN).

Celková délka stoky je 412 m.

Revizní šachty jsou kryty litinovými poklopy, resp. dešťovými vpustmi. Na konci stoky je umístěn lapák splavenin, nad státní silnicí. Lapák splavenin je v dezolátním stavu, strop odpadního potrubí je probořen, nutná rekonstrukce. Dešťové vody jsou do stoky ze silnice dopravovány dešťovými vpustmi.

Stoka "B" (155 m)
Stoka "B" odvádí odpadní vody ze západní zástavby obce, je zaústěna přímo do potoka. Je budována z bet. trub DN 500, výust do potoka je volná, DN 500, neodpovídá ČSN a výustním poměrům do potoka. Bude nutná rekonstrukce výusti, zpevnění do bet. bloku, zpevnění dna a břehu potoka kolem výusti.

Stoka "B" prochází přes polní pozemky, jsou na ni umístěné šachty ze skruží, bez poklopů, nevyhovující ČSN. Do těchto šachet jsou rovněž připojeny domovní přípojky. Stoka rovněž odvádí množství balastních drenážních vod.

Stoka "B1" a "B2" (170 m)
Stoky odvádějí odpadní vody z přilehlé zástavby. Jsou uloženy v chodníku bez revizních šachet (neodpovídá ČSN). Do této stoky jsou zaústěny domovní přípojky. Stav stoky nelze posoudit, neexistují žádné revizní objekty (šachty). Výstavba stoky probíhala ve 2. polovině šedesátých let. Profil stoky DN 300, betonové trouby.

Stoka "C" (111 m)
Stoka "C" je využívána jako dešťová stoka, s připojeným odpadem ze septiku od ubytovny VaKu. Stoka je budována z bet. trub DN 600, od lapáku splavenin DN 300. Jsou do ní zaústěny dešťové vody přes uliční vpusti. Stoka vyúsťuje do potoka u mostu na návsi obce- Na stoce chybí revizní šachty (neodpovídá ČSN).

Stoka "D“ (198 m)
Stoka "D" byla budována bývalým JZD v 70. letech. Je to jediná stoka, od které existuje projektová dokumentace. Celková délka stoky činí 190 m. Je zaústěna u silničního mostku na návsi obce do potoka. Profil stoky DN 300, materiál železobetonové trouby TZR. Výust není zpevněná v betonovém bloku.
Trasa stoky byla vedena podél st. silnice v příkopku. Tato silnice však byla následné rozšiřována, což vedlo k tomu, že revizní (resp. spadištní) šachty byly zakryty a nad nimi byla vybudována zpevněná plocha – chodník. Tím v podstatě nejsou na trase stoky přístupny revizní šachty a tím znemožněn přístup do stoky (neodpovídá ČSN). Do stoky podél silnice ústí uliční vpusti. Na konci stoky je vybudován lapák splavenin, který odvádí do stoky množství přívalových povrchových vod z extravilánu obce.

Stoka "E" (58 m)
Stoka "E" slouží jako dešťová stoka. Odvádí povrchové vody přes uliční vpust do potoka_ Je budována z beton_ trub DN 300. Betonový blok zajištění výustě již neodpovídá požadavkům ČSN na kvalitu betonových konstrukcí.
Stoka "F" 

Stoka "F" podobně jako stoka "E" slouží jako dešťová stoka. Odvádí povrchové vody přes lapák splavenin do potoka. Lapák splavenin je neudržovaný, příkopek zarostlý. Betonový blok zajišťující výust již neodpovídá požadavkům ČSN na kvalitu betonových konstrukcí, bude vhodná rekonstrukce.
Celkové zhodnocení stávající kanalizace v obci: 

1. Vzhledem k tomu, že kanalizace v obci je budována etapově (nejstarší v průběhu 50.-70. let, nová po roce 2000), je technický stav sítě proměnný.

2. Většinou jsou revizní šachty sloučeny s dešťovými vpustěmi (neodpovídá ČSN).

3. Lapače splavenin jsou převážně bez usazovacího prostoru, nátokový příkopek je nezpevněný, neudržovaný.

4. Výusti stok jsou nezpevněné betonovými bloky, koryto u výustí obvykle není zpevněno.

5. U revizních šachet neodpovídá půdorysný rozměr_

6. Na mnohých stokách chybí revizní šachty vůbec.

Brno, 09/1994
Vypracoval: Ing. Hráček, VH Atelier Brno




2018 — převod OCR

	Stoka
	Profil
	Objekt
	Objekt_ID
	Hloubka
	Stav (1=OK)
	Poznamka

	A
	800
	Výust
	VY01
	
	1
	

	A
	800
	Šachta
	
	
	
	pod komunikací

	A
	600
	Šachta
	Š04
	2,58
	1
	uliční vpusť

	A
	600
	Šachta
	Š05
	2,62
	1
	uliční vpusť

	A
	400
	Šachta
	Š06
	1,65
	0
	uliční vpusť

	A
	400
	Vpust
	V04
	1,47
	0
	nepřístupná

	A
	400
	Šachta
	Š07
	1,6
	1
	uliční vpusť

	A
	400
	Šachta
	Š08
	1,4
	0
	uliční vpusť nepřístupná

	A
	400
	Šachta
	Š09
	1,58
	1
	

	A
	300
	Šachta
	Š10
	1,35
	0
	nepřístupná

	AB
	600
	Šachta
	Š11
	2,53
	1
	

	AB
	600
	Šachta
	Š12
	2,14
	1
	

	AB
	600
	Šachta
	Š13
	2,05
	1
	

	AB
	600
	Šachta
	Š14
	1,34
	1
	

	AB
	600
	Lapák splavenin
	LS01
	2,15
	1
	

	AB1
	300
	Lapák splavenin
	LS02
	
	0
	v dezolátní stavu

	AB1
	300
	Vpust
	V
	0,9
	1
	

	AB1
	400
	Šachta
	Š15
	1,55
	0
	uliční vpusť

	AB1
	400
	Šachta
	Š16
	1,83
	0
	uliční vpusť z trub DN300

	AB1
	400
	Šachta
	Š17
	1,6
	1
	uliční vpusť

	AB1
	600
	Šachta
	Š18
	2
	1
	

	AB1
	400
	Šachta
	Š19
	1,8
	0
	ze skruží

	AB1
	300
	Vpust
	V08
	1,25
	1
	zanesena

	AC
	300/500
	Šachta
	Š03
	1,7
	1
	zanesena

	AC
	
	Šachta
	Š02
	
	
	

	AC
	
	Vpust
	V03
	1,5
	1
	

	AC
	
	Vpust
	V02
	
	
	nepřístupná

	AC
	500/400
	Šachta
	Š01
	1,78
	
	porušené dno

	B
	500
	výust
	
	
	0
	nutno zpevnit

	B
	500
	Šachta
	Š22
	1,1
	0
	bez poklopu

	B
	500
	Šachta
	Š21
	1,62
	0
	bez poklopu

	B
	500
	Šachta
	Š20
	1,65
	0
	bez poklopu

	B1
	300
	Vpust
	V06
	0,8
	1
	

	B1
	300
	Vpust
	V07
	
	1
	konec stoky B1

	B2
	300
	Vpust
	V05
	0,92
	1
	

	C
	300
	Lapák splavenin
	
	0
	zanesený

	C
	600
	Výust
	
	
	1
	

	D
	300
	Výust
	
	
	0
	nutno zpevnit

	D
	300
	Lapák splavenin
	
	1
	zanesený

	E
	300
	Vpust
	V01
	1,7
	0
	bez nátoku

	E
	500
	Výust
	
	
	1
	nutno zpevnit

	F
	400
	Výust
	
	
	1
	nutno zpevnit

	F
	400
	Lapák splavenin
	
	1
	zanesený


